Технически университет – София

Факултет Автоматика

Дипломна работа

Тема:

„пРОЕКТИРАНЕ НА СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ И СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА СУШИЛНЯ ИНСТАЛАЦИЯ”

Разработил:	Иван  Галинов Павлов,  		факултетен номер: 011325020

ОКС: Магистър

Специалност: АИУТ

Научен еъководител:……………………….

/ гл. ас. д-р инж Александра Георгиева /

Ръководител катедра:……………………….

/ проф. д-р инж. Нина Николова /

# Съдържание:

Съдържание:	2

1. Въведение	4

1.1 Цел на дипломната работа	4

1.2 Задачи на дипломната работа	4

2. Обзорна част - Процеси на сушене и промишлени сушилни	5

2.1 Същност на процеса	5

2.2 Топло- и масопренасяне	6

2.3 Определяне на влажността	7

2.4 Фактори, влияещи върху сушенето	9

2.5 Класификация и характеристика на промишлените сушилни. Основни признаци за класификация	9

2.6 Критерии за избор и сравнителна оценка на сушилни	16

2.7 Избор на вакуумна сушилня за обект на изследване	18

3. Създаване на модел на вакуумна сушилня	23

3.1 Допускания и структура на модела	23

3.2 Входни, изходни и състояния на модела	25

3.3 Модел на температурните процеси	27

3.4 Модел на налягането във вакуумната камера	28

3.5 Модел на влаагата и скоростта на сушене	29

3.6 Обединен модел	33

3.7 Дискретизация на модела	34

3.8 Начални условия и физически ограничения	34

3.9 Програмна реализация на симулационния модел	35

4. Проектиране на система за управление на параметрите на сушене в вакуум сушилня	37

4.1 Функционална структура на автоматизираната система	38

4.2 Измервани технологични величини	40

4.3 Изпълнителни механизми и управляващи сигнали	41

4.4 PID регулатор на температурата	42

4.5 PI регулатор на налягането	44

4.6 Последователно управление на технологичния процес	46

4.7 Автоматичен и ръчен режими на управление	50

4.8 SCADA/HMI операторски интерфейс	51

4.9 Аларми, защити и аварийно спиране	55

5. Провеждане на експерименти и настройка на регулатор	58

5.1 План и условия на симулационните експерименти	58

5.2 Настройка на температурния PID регулатор	58

5.3 Настройка на PI регулатора на налягането	58

5.4 Изследване при различни материали и рецепти	58

5.5 Изследване на влиянието на такта на дискретизация	58

5.6 Изследване при смущения и откази	58

6. Анализ на резултатите и изводи	58

6.1 Анализ на температурния преходен процес	58

6.2 Анализ на налягането	58

6.3 Анализ на скоростта на сушене и влажността	58

6.4 Анализ на управляващите въздействия	58

6.5 Енергийна ефективност	58

6.6 Ограничения на разработения модел	58

6.7 Заключение и насоки за развитие	58

7. Литература:	59

# 1. Въведение

Съвременното индустриално производство поставя все по-високи изисквания към качеството на продукцията, енергийната ефективност, безопасността и надеждността на технологичните процеси. Това налага широкото използване на автоматизирани системи за управление, които осигуряват непрекъснат контрол върху множество технологични параметри, като същовременно позволяват бърза човешка реакция в случай на отклонения.[1] Вакуумното сушене намира най-широко приложение в хранително-вкусовата, фармацевтичната и химическата индустрия. Позволява сушене при по-ниски температури, като същевременно намалява риска от термично увреждане на продукта, както и подобрява качеството на крайния материал. За постигането на оптимални резултати е необходимо прецизно управление на температурата, налягането, времето на сушене и други технологични параметри.

## 1.1 Цел на дипломната работа

Основната цел на тази дипломна работа е да се разработи и изследва симулационен модел и софтуерна система за автоматично управление и наблюдение на процеса на вакуумно сушене. Системата трябва да възпроизвежда взаимосвързаното изменение на температурата в камерата и на материала, абсолютното налягане, влагосъдържанието и скоростта на сушене, както и реакцията им спрямо управляващите въздействия. За целта е реализирано SCADA/HMI приложение на програмен език C# и платформата WPF, което позволява провеждане на виртуален технологичен процес, наблюдение на трендове, автоматично и ръчно управление и възможности за надграждане.

## 1.2 Задачи на дипломната работа

За постигане на поставената цел е необходимо да бъдат изпълнени следните основни задачи:

- Да се извърши теоретичен обзор на процесите на сушене, принципите на вакуумното сушене и средствата за автоматизация и SCADA/HMI наблюдение.

- Да се определят основните входни и изходни величини и величините на състоянието на обекта, както и технологичните ограничения за различните видове материали.

- Да се разработи динамичен модел на температурата в камерата и материала, налягането, влагосъдържанието, водните пари и скоростта на сушене.

- Да се реализира програмно дискретната симулация на модела, заедно с виртуални измервателни датчици и модели на нагревател, вакуумна помпа, вентилационен клапан и циркулационен вентилатор.

- Да се разработят алгоритми за автоматично управление, включващи PID регулиране на температурата, PI регулиране на налягането и последователно управление на технологичните етапи.

- Да се създаде операторски интерфейс за автоматичен и ръчен режим, визуализация технологичния процес и текущите стойности

- Да се проведат симулационни изследвания.

- Да се анализират получените резултати, поведението на модела и качеството на регулиране.

# 2. Обзорна част - Процеси на сушене и промишлени сушилни

Сушенето представлява сложен нестационарен топло- и масообменен процес, при който от влажен твърд, полутвърд или течен материал се отстранява част от съдържащата се в него течност чрез подаване на енергия и последващо отвеждане на образувалите се пари. Енергията може да бъде предадена чрез конвекция, топлопроводност, излъчване, микровълново или радиочестотно поле, както и чрез комбинация от подобни механизми. Вътрешното пренасяне на влагата от своя страна може да протича чрез течна и парна дифузия, капилярно движение и други механизми, което обуславя значителната сложност на математическото описание и управлението на процеса.

## 2.1 Същност на процеса

Сушенето представлява процес на отстраняване на течност от материал чрез превръщането ѝ в пара и отвеждането ѝ от системата. В повечето промишлени приложения отстраняваната течност е вода, но в има случаи в които това можа да са органични разтворители. При лиофилизацията фазовият преход протича главно чрез сублимация на замръзналата влага.

Процесът включва два взаимосвързани потока. От една страна, към материала трябва да бъде подадена енергия, необходима за нагряването му и за фазовото превръщане на влагата. От друга страна, влагата трябва да се придвижи от вътрешността на материала към неговата повърхност и след това от повърхността към околната среда. [2] Поради това сушенето не може да бъде разглеждано само като топлинен процес или само като масообменен процес. Двата механизма протичат едновременно и взаимно си влияят.

При конвективното сушене топлината се предава предимно от нагрят газ към повърхността на материала, а получените водни пари се отвеждат от същия газов поток. При контактното, или кондуктивно, сушене топлината се предава през нагрята стена или повърхност и е възможна работа при малък газов поток или във вакуум. При инфрачервеното сушене енергията се подава чрез електромагнитно излъчване, а при микровълновото и радиочестотното нагряване електромагнитната енергия се поглъща във вътрешния обем на материала, като водата е един от основните поглъщащи компоненти.

От гледна точка на автоматиката сушилните могат да бъдат разглеждани като многопараметрични динамични обекти. При проста камерна сушилня основни управляващи въздействия са мощността на нагревателя и вентилаторът. При разпрашителните сушилни трябва да се координират входна и изходна температура, дебит на захранването, въздушен поток и атомизация. При кипящ слой дебитът на газа трябва едновременно да осигурява топло и масопренасяне и стойчиво състояние на флуидизация.

Вакуумната сушилня съчетава бавна динамика на температурата, по-бърза динамика на налягането, промяна на сушилната скорост във времето и взаимно влияние между нагряване и изпарение.

## 2.2 Топло- и масопренасяне

При опростено описание на сушенето към повърхността на влажния материал се предава топлинен поток

Q=hATg-Ts,#2.1

където h е коефициентът на конвективен топлообмен, A е ефективната топлообменна площ, Tg е температурата на сушилния газ, а Ts е температурата на повърхността. Получената енергия се използва за нагряване на материала, изпаряване на влагата и покриване на различните топлинни загуби.

Аналогично външният масообмен може концептуално да бъде представен като

mv=kmACv,s-Cv,∞,#2.2

където km е коефициентът на масообмен, а разликата между концентрацията или парциалното налягане на водните пари при повърхността и в основния газов поток представлява движещата сила на външния масопренос. В реален порест материал към този външен механизъм се добавя вътрешно пренасяне посредством течна и парна дифузия, капилярно движение, повърхностна дифузия и комбинации между тях.

Когато вътрешната дифузия е определящият механизъм, кинетиката често се описва с втория закон на Фик:

∂X∂t=Deff∇2X,#2.3

където X е локалното влагосъдържание, а Deff е ефективният коефициент на дифузия на влагата. Понятието „ефективен“  е важно, тъй като този коефициент обединява влиянието на сложни механизми и се определя експериментално за конкретния материал и режим. В изследването на автоматизирано вакуумно сушене на салвия например промяната на температурата и налягането води до съществени изменения на оценения ефективен коефициент на дифузия.

## 2.3 Определяне на влажността

Влажността на материала може да бъде изразена върху влажна основа (wet basis) или върху суха основа (dry basis). При означения mw за масата на водата и md за масата на сухото вещество се получава:

Xwb=mwmw+md,#2.4

а в проценти:

Xwb,%=100mwmw+md.#2.5

При суха основа:

Xdb=mwmd,#2.6

или:

Xdb,%=100mwmd.#2.7

Това разграниичение се използва в класическата теория на сушенето: влажността на суха основа е отношението между масата на водата и масата на сухото твърдо вещество, докато влажността на влажна основа е отношението между масата на водата и общата маса на влажния материал.

Между двете определения съществува преобразуването:

Xwb=Xdb1+Xdb,  Xdb=Xwb1-Xwb,#2.8

когато величините са представени като дроби. За анализ на сушилна кинетика сухата основа е особено удобна, защото знаменателят — количеството сухо вещество — остава приблизително постоянен по време на процеса.

Не цялата вода в материала се отстранява с еднаква лекота. Свързаната влага взаимодейства физически или химически с твърдата структура така, че парното ѝ налягане е по-ниско от това на свободната течност при същата температура. Свободната влага в сушилната теория представлява влагата над равновесното влагосъдържание, която може да бъде отстранена при дадените условия на температура и влажност на околната среда.

Равновесното влагосъдържание Xe е влагосъдържанието, при което материалът при определени температура и налягане се намира във влагово равновесие с околната газова фаза. При достигането му липсва нетен пренос на влага между материала и околната среда при неизменни условия. Връзката между равновесната влажност и относителната влажност се представя чрез сорбционни изотерми, като при редица материали се наблюдава хистерезис между адсорбция и десорбция.

За хранителни и биологични материали това понятие е особено важно, тъй като задаването само на една крайна влажнст без температурата и състоянието на околната среда не описва напълно стабилността на продукта. От инженерна гледна точка Xe определя практическата долна граница, към която се стреми сушенето при конкретния режим.

## 2.4 Фактори, влияещи върху сушенето

Външните фактори включват температурата на сушилния агент или нагряващата повърхност, относителната влажност или парциалното налягане на водната пара, скоростта и турбулентността на газа и общото налягане. Вътрешните фактори включват началната влажност, геометрията и дебелината на слоя, размера и порьозността на частиците, капилярната структура, химичния състав, степента на свързване на влагата, свиването и други структурни промени. Тези параметри участват пряко в избора на тип сушилня и на работния режим.

Повишаването на температурата обичайно увеличава наличната топлинна движеща сила и ускорява преноса на влага, но при термочувствителни материали може да причини нежелани промени в цвят, аромат, структура или активни вещества. Намаляването на налягането понижава температурата на кипене на течността и поради това позволява интензивно изпаряване при по-ниска температура — принципът, върху който се основава вакуумното сушене.

Следователно целта на оптималния режим не е достигането на максимално възможна сушилна скорост, а на необходимата крайна влажност и качество при приемлив разход на енергия, производителност и безопасност.

## 2.5 Класификация и характеристика на промишлените сушилни. Основни признаци за класификация

Един единствен признак не е достатъчен за описване на сушилните. В класическата класификация се използват режимът на действие — периодичен или непрекъснат; начинът на топлоподаване — конвекция, кондукция, лъчение, електромагнитно поле или комбинация; състоянието на материала — неподвижен, движещ се, разбъркван или диспергиран; работното налягане — атмосферно или вакуумно; сушилният агент — въздух, прегрята пара или димни газове; относителното движение на материала и газа и продължителността на престой.

Това означава, че понятия като вакуумна сушилня и лентова сушилня не са взаимно изключващи се категории: първото определя работното налягане, а второто — механизма за транспорт на материала. С други думи, възмжни са например вакуумни лентови, вакуумни барабанни и вакуумни контактни сушилни.

### 2.5.1 Периодични и непрекъснати сушилни

При периодичния режим определено количество продукт се зарежда, подлага се на предварително определен цикъл, след което се разтоварва. Предимства са гъвкавостта, лесното изменение на рецепти и подходящата работа при малки серии. Недостатъци са прекъсванията между циклите, по-ниската производителност на единица апаратен обем и възможните партидни отклонения.

При непрекъснатия режим влажният материал постъпва постоянно, преминава през една или няколко зони и сухият продукт се извежда непрекъснато. Това е предпочитано при високи и относително постоянни производителности.[1] Управлениетотрябва да синхронизира дебит на суровината, време на престой, температура, сушилен агент и изходна влажност.

### 2.5.2 Конвективни камерни и тунелни сушилни

При конвективното сушене нагрят въздух или друг газ контактува непосредствено с материала. Газът изпълнява едновременно функцията на топлоносител и носител на отделената влага.

Камерните сушилни обикновено са периодични и съдържат тави, стелажи или колички. Конструкцията е сравнително проста и може да обработва продукти с различна форма. Управляват се температурата, влажността и циркулацията на въздуха и времето на процеса. Основен проблем може да бъде неравномерното разпределение на въздуха и вследствие на това различната крайна влажност в отделни зони.

Тунелните варианти позволяват движение на колички или транспортни средства през последователни климатични зони и са подходящи за по-голяма производителност. При конвективните системи енергийната ефективност е силно зависима от температурата и влажността на отработилия въздух, рециркулацията и възстановяването на топлина. Mujumdar посочва, че при директните сушилни значителна част от подадената топлина може да напусне системата с отработилия газ, което обуславя интереса към рекуперация и оптимизация.

### 2.5.3 Лентови сушилни

Лентовата сушилня е непрекъсната система, при която материалът образува слой върху перфорирана или друга транспортна лента и преминава през последователни сушилни зони. Във всяка зона могат да бъдат задавани различни температури и режими на въздушния поток. [1]

Основни управляващи величини са температурата и влажността по зони, скоростта на лентата, дебелината на слоя и дебитът на въздуха. Предимство е възможността за формиране на плавен сушилен профил — например първоначално интензивно отвеждане на свободната влага, последвано от по-мек режим. Недостатъци са значителните размери, механичната сложност и необходимостта от добро разпределение на материала. Производителите използват лентови решения за храни, плодове и зеленчуци, тестени изделия, зърнени и различни промишлени материали.

### 2.5.4 Барабанни ротационни сушилни

Ротационната сушилня използва въртящ се цилиндричен барабан. Вътрешни повдигащи елементи повдигат материала и го пресипват през потока от нагрят газ, което увеличава контактната площ и подпомага равномерния топло- и масообмен.

Ротационните сушилни са особено подходящи за голямотонажни, механично устойчиви материали, включително биомаса, селскостопански продукти, минерални материали и отпадъчни потоци. Конструктивните им предимства са висока производителност, устойчивост към промени в суровината и относително проста механика. Недостатъци са големият размер, прахообразуването, механичното въздействие върху продукта и сравнително значителната топлинна инерция.

### 2.5.5 Контактни барабанни сушилни

Контактната барабанна сушилня се различава от ротационната конвективна сушилня. При нея пара или друг топлоносител нагрява вътрешността на въртящия се цилиндър, а течният или пастообразният продукт се нанася като тънък слой върху външната му повърхност. Водата се изпарява бързо, след което изсушеният слой се отстранява със скрепер като люспи или прах.

За конкретната промишлена серия ANDRITZ Gouda са посочени температура на нагряване 120–190 °C и време на сушене 3–100 s; това са характеристики на конкретно оборудване, а не универсални граници за всички барабанни сушилни. Системата се използва за нишесте, картофени продукти, мляко, дрожди, плодови и други течни или пастообразни суровини. Съществуват и вакуумни изпълнения за топлочувствителни вещества.

### 2.5.6 Разпрашителни сушилни

При разпрашителното сушене на течност, разтвор се разпръсква на малки капки посредством въртящ атомизатор или дюза. Капките попадат в поток от горещ газ, влагата се изпарява за кратко време и се получават прахообразни или гранулирани частици. Прахът се отделя от газовия поток чрез циклон, филтър или комбинация от сепарационни устройства.

Процесът е силно зависим от температурата на входящия и изходящия въздух, разхода на сушилен газ, дебита и концентрацията на захранването, начина на атомизация и размера на капките. В промишленото оборудване могат да се използват налягания на течността до стотици бара при определени дюзови системи; това налягане е налягане за атомизация, а не налягането в сушилната камера.

Основното предимство е получаването на прах директно от течна суровина в една технологична стъпка, с възможност за контрол на размера и морфологията на частиците. Методът се използва широко за мляко и хранителни съставки, фармацевтични продукти, химикали, пигменти, катализатори и други продукти. Недостатъците включват големи апаратни размери, значителни потоци нагрят въздух и по-висока сложност на прахоуловителните и управляващите системи.

### 2.5.7 Сушилни с кипящ слой

При сушилнята с кипящ слой нагрят въздух преминава нагоре през перфориран разпределител и слой от частици. При достатъчна скорост аеродинамичните сили уравновесяват теглото на частиците и слоят придобива свойства, наподобяващи течност. Това създава интензивен контакт газ–твърдо тяло и съответно високи коефициенти на топло- и масообмен.

Подходящи продукти са прахове, кристали и гранули. Приложения се срещат в химическата, хранителната и особено във фармацевтичната промишленост, където в един апарат могат да бъдат съчетани сушене, гранулиране и нанасяне на покрития.

Предимства са високият топлообмен, сравнително равномерната температура на слоя и краткото време за обработка. Ограничения възникват при много лепкави, прекалено големи, крехки или с твърде широка гранулометрия материали. Управлението трябва да следи въздушния дебит и пад на налягане, тъй като загубата на флуидизация или прекалено високата скорост могат да доведат до неравномерност или унасяне на частици.

### 2.5.8 Вакуумни сушилни

Вакуумното сушене се извършва при налягане под атмосферното. Намаляването на общото налягане води до намаляване на температурата, при която парциалното налягане на течността става достатъчно за кипене. Поради това водата или друг разтворител може да бъде отстранен при по-ниска температура, което е съществено предимство при термолабилни и окисляващи се продукти.

Вакуумните сушилни могат да бъдат камерни, шкафови, лентови, барабанни, греблови или други контактни конструкции. Тъй като плътността на газа във вакуум е ниска, конвективният топлообмен е ограничен и често се използва контактно нагряване чрез рафтове, стени, топлоносител или електрически нагреватели.

Основни предимства са ниската температура на продукта, намалената експозиция на кислород и възможността за сушене на чувствителни продукти. Недостатъци са необходимостта от херметичен и механично устойчив съд, вакуумна система, кондензация или отвеждане на парите, по-високите капиталови разходи и по-сложното управление.

### 2.5.9 Лиофилизатори

Лиофилизацията(freeze drying), представлява специален вакуумен процес, при който материалът първо се замразява, след което налягането се понижава и ледът се отстранява предимно чрез сублимация. Типичният цикъл включва замразяване, първично сушене чрез сублимация и вторично сушене за отстраняване на по-силно свързаната остатъчна вода.

Необходим е дълбок вакуум и кондензатор, чиято температура трябва да бъде достатъчно ниска, за да улавя отделяната водна пара. 	Съществуват, като пример, кондензатори около –50 °C за водни системи и по-ниски стойности –84 и –105 °C за определени разтворители и ниски евтектични температури. Това са характеристики на конкретни системи, но илюстрират значително по-ниските температури и по-сложното хладилно оборудване спрямо обикновеното вакуумно сушене.

Предимството е много добро запазване на порестата структура и термочувствителни компоненти, поради което методът има висока стойност във фармацията, биотехнологиите и при висококачествени храни. Основните ограничения са дълъг цикъл, сложна система, високи капиталови и енергийни разходи и необходимост от много прецизно управление на температура и вакуум.

### 2.5.10 Микровълнови и радиочестотни сушилни

При микровълновото и радиочестотното сушене електромагнитната енергия прониква в материала и се преобразува в топлина в неговия обем. За разлика от класическото повърхностно нагряване, това може да намали ограниченията, свързани с преноса на топлина от повърхността към вътрешността.

Преимущества са бързо и обемно нагряване и възможност за съкращаване на времето на процеса. Съществуват обаче рискове от локални горещи зони и неравномерно електромагнитно поле, а оборудването и защитите са по-сложни. При комбиниране на микровълни с вакуум може едновременно да се използва обемно нагряване и ниска температура на кипене; съвременни експериментални изследвания показват, че режимите на микровълнова мощност и вакуум оказват съществено влияние върху кинетиката, енергийното потребление и качеството.

### 2.5.11 Инфрачервени сушилни

При инфрачервеното сушене електромагнитното излъчване се поглъща в повърхностен или ограничен подповърхностен слой и се преобразува в топлина. Методът се характеризира с бързо регулиране на подаваната мощност и липса на необходимост изцяло да бъде нагряван голям въздушен обем.

Инфрачервеното сушене е подходящо за сравнително тънки слоеве, листови материали, покрития и като подпомагащ етап в хибридни системи. Експериментални изследвания показват съществено влияние на инфрачервеното подпомагане върху скоростта на конвективно сушене, а съвместното използване на инфрачервена и микровълнова енергия може допълнително да намали продължителността на процеса.

Недостатък е ограничената дълбочина на проникване в много материали и рискът от прегряване на повърхността, поради което са необходими адекватно измерване на температурата и управление на интензитета.

### 2.5.12 Слънчеви сушилни

Слънчевите сушилни използват пряко или косвено слънчевата радиация за загряване на материала или на сушилния въздух. Те могат да бъдат пасивни, с естествена циркулация, или активни, с вентилатор, фотоволтаично захранване, топлинен акумулатор или допълнителен нагревател. Експериментални изследвания на косвени и хибридни системи показват възможност за поддържане на температурни режими, подходящи за сушене на селскостопански продукти, но резултатите са силно зависими от местните климатични условия.

Основното предимство е малкият разход на закупена топлинна енергия. Недостатъци са зависимостта от слънчевата радиация, дневните колебания, по-трудното поддържане на постоянни условия и сравнително голямата площ. Добавянето на акумулиране, вентилатори и автоматично регулиране подобрява управляемостта, но увеличава капиталовата и системната сложност.

## 2.6 Критерии за избор и сравнителна оценка на сушилни

Изборът на сушилна инсталация не може да бъде извършен единствено въз основа на механизма на топлоподаване или на максимално достижимата скорост на сушене. Той представлява многокритериална инженерна задача, при която едновременно се отчитат свойствата и физическата форма на материала, началното и изискваното крайно влагосъдържание, чувствителността към температура и окисление, необходимата производителност, периодичният или непрекъснатият характер на производството, изискванията към качеството и безопасността, както и наличните енергийни източници. Съществено значение имат също възможността за мащабиране, необходимите спомагателни съоръжения и пригодността на процеса за измерване и автоматично управление.

Отделните критерии обикновено са взаимно свързани и могат да си противоречат. Повишаването на температурата и интензивността на топлообмена например може да съкрати продължителността на процеса, но едновременно с това да увеличи риска от термично увреждане, свиване или влошаване на качеството. По-меките режими ограничават тези рискове, но често водят до по-ниска производителност и по-голям разход на време. Поради това в теорията на управлението на сушилни като съществени се разглеждат бързодействието, енергоикономичността и точността на достигане на зададеното крайно състояние, като оптимизацията се извършва при технологични ограничения върху режимните величини [1].

За целите на настоящия обзор сравнението е организирано според четири основни групи показатели: енергийна ефективност; качество на крайния продукт; производителност и мащабируемост; капиталови и експлоатационни разходи. Към тях се добавя и сложността на управлението, тъй като тя определя необходимите измервателни средства, изпълнителни механизми и алгоритми за регулиране. Подобен подход позволява различните сушилни да бъдат оценени не като изолирани апарати, а като част от цялостна технологична и автоматизирана система.

### 2.6.1 Енергийна ефективност

Сушенето е енергоемък процес, защото трябва да бъде осигурена поне латентната топлина за фазовото превръщане на отстраняваната вода, към която се добавят нагряването на продукта, сушилния агент и конструкцията и различни загуби.

Енергийната ефективност не трябва да се оценява само по потреблението на самата сушилня. Необходимо е да бъде анализирана цялата технологична система,  включително предварително механично обезводняване, изпаряване, сушене, рециркулация на газ, рекуперация на топлина, охлаждане и последваща обработка. Специализираната литература изрично препоръчва изборът да обхваща целия flowsheet, а не само сушилния апарат.

### 2.6.2 Качество на продукта

Качеството може да включва цвят, аромат, вкус, хранителна стойност, активност на фармацевтично вещество, ре-хидратационна способност, свиване, порьозност, механична здравина и размер на частиците.

Най-краткото време на сушене не е задължително съответства на оптимално качество. Висока температура може да ускори масопреноса, но да увеличи термичното увреждане. Точно тази зависимост е един от основните аргументи за вакуумно сушене при чувствителни продукти.

### 2.6.3 Производителност и мащабируемост

Лентовите, разпрашителните и ротационните сушилни са поприспособими към висока непрекъсната производителност, докато камерните и много вакуумни системи са естествено подходящи за периодични режими и по-малки количества. Това не е абсолютно правило: съществуват непрекъснати вакуумни и големи периодични промишлени инсталации.

При мащабиране от лабораторна към промишлена система не е достатъчно геометричните размери просто да се увеличат. Променят се характерните дължини на топло- и масопренос, времето на престой, разпределението на газа и съотношението повърхност/обем. Именно поради това в методологията за избор се препоръчват пилотни изпитвания.

### 2.6.4 Капиталови и експлоатационни разходи

Проста камерна сушилня обикновено изисква по-малко специализирани подсистеми от лиофилизатор или вакуумно-микровълнова система. Вакуумните процеси добавят вакуумна помпа, уплътнения, подходящ съд, измерване на ниско налягане и често кондензатор. Лиофилизацията допълнително изисква мощна хладилна система и дълбок вакуум. Разпрашителната сушилня изисква голяма камера, въздушна система, атомизатор и прахоуловяне. Тези структурни различия обясняват относителните разлики в разходите за поддръжка.

Експлоатационният разход трябва да отчита топлинна и електрическа енергия, консумативи, почистване, работна ръка, филтри, вакуумни помпи, компресиран въздух, охлаждане и престои за обслужване. Поради това ниската температура сама по себе си не означава нисък енергиен разход.

## 2.7 Избор на вакуумна сушилня за обект на изследване

Въз основа на разгледаните принципи на действие и критериите за сравнителна оценка като обект на последващото моделиране е избрана периодична вакуумна сушилня. Изборът не означава, че вакуумната технология е универсално оптимална за всички материали и производствени условия. Тя е предпочетена за настоящата разработка поради съчетанието между възможност за сушене при по-ниска температура, ограничаване на контакта с кислород и пригодност за обработване на термочувствителни продукти и сравнително малки партиди. Срещу тези предимства стоят по-висока конструктивна сложност, необходимост от херметична камера и вакуумно оборудване, както и по-сложна координация на технологичните параметри.

От гледна точка на автоматизацията вакуумната сушилня представлява подходящ изследователски обект, защото обединява взаимно свързани топлинни и масообменни процеси с различна динамика. Температурата в камерата и температурата на материала се изменят сравнително бавно, докато налягането може да реагира значително по-бързо на работата на помпата, постъпването на въздух и образуването на водни пари. Влагосъдържанието и скоростта на сушене се изменят през целия технологичен цикъл и зависят едновременно от температурното и вакуумното състояние. Тази взаимна обвързаност позволява да бъдат изследвани отделни контури за регулиране, последователно управление на етапите и операторско наблюдение в единна симулационна среда [1].

Направеният избор е ориентиран не само към технологичните преимущества на вакуумното сушене, но и към целта на дипломната работа – разработване на динамичен модел и система за автоматично управление и визуализация. Конкретното промишлено приложение на подобна сушилня би изисквало допълнителни изпитвания с реалния продукт, определяне на параметрите на модела и технико-икономическа оценка за зададения производствен капацитет

### 2.7.1 Причини за избор на вакуумно сушене

Основното физическо предимство на вакуума е, че намаленото налягане понижава температурата на кипене на течността. По този начин необходимата разлика в парциалното налягане може да бъде постигната при по-ниска температура на материала. Това е особено важно за вещества, при които високите температури водят до деградация, окисление или загуба на летливи компоненти.

Съществува изследване (от 2025г.) с автоматична вакуумна сушилня показва съществено взаимодействие между температурата и налягането: при изследваната салвия комбинацията от по-висока температура в разглеждания диапазон и по-ниско налягане ускорява намаляването на влагата и увеличава оценения коефициент на ефективна дифузия. Конкретните резултати са валидни за изследвания материал и не трябва да бъдат пренасяни количествено към друг продукт, но потвърждават необходимостта температурата и налягането да се управляват като взаимосвързани технологични променливи.

### 2.7.2 Необходимост от автоматизирано управление и наблюдение

Сушилният процес се характеризира с нестационарност, значителна топлинна инерционност и взаимна зависимост между топлопреноса, масопреноса и състоянието на обработвания материал. Динамичните свойства на обекта се изменят с намаляването на влагосъдържанието, а върху процеса действат смущения, свързани с началната влажност и температура на продукта, свойствата на отделната партида, температурата на околната среда, топлинните загуби и състоянието на технологичното оборудване. Поради това зададеното крайно качество не може надеждно да се осигури само чрез предварително определено време на работа или чрез поддържане на един технологичен параметър [1].

Ръчното управление е приложимо при малки и бавни процеси, но резултатът зависи в значителна степен от опита, вниманието и своевременната реакция на оператора. Коригиращото действие обикновено се предприема след като отклонението вече е възникнало. При изискване за повторяемо качество, ограничаване на енергопотреблението и устойчивост спрямо смущения е необходимо основните величини да се измерват или оценяват непрекъснато, да се сравняват със зададените стойности и управляващите въздействия да се изменят автоматично. Специализираната литература определя като основни цели на управлението на сушилни поддържането на качеството, избягването на недоизсушаване и пресушаване, устойчивото протичане на процеса, намаляването на влиянието на смущенията и постигането на приемливо съотношение между производителност, енергийна ефективност и разходи [2].

При вакуумното сушене необходимостта от координирано управление е допълнително засилена от връзката между температурата, абсолютното налягане и изпарението. Намаляването на налягането създава условия за изпаряване при по-ниска температура, но образуваните водни пари увеличават газовото натоварване на камерата и трябва да бъдат отвеждани от вакуумната система. Самото изпарение отнема латентна топлина и може да предизвика охлаждане на материала, поради което изменението на мощността на нагревателя влияе не само върху температурата, но и върху скоростта на отделяне на влага и косвено върху налягането. Обратно, промяната на налягането изменя условията за фазово превръщане и съответно топлинното натоварване. Следователно температурният и вакуумният контур не трябва да се разглеждат като напълно независими.

Автоматизираната система трябва да поддържа температурата и налягането в зададени технологични граници, да координира нагревателя, вакуумната помпа, вентилационния клапан и циркулационния вентилатор и да изпълнява последователно отделните етапи на цикъла. Наред с това тя трябва да следи температурата на материала и камерата, абсолютното налягане, влагосъдържанието или негова моделна оценка и скоростта на сушене. При достигане на недопустими стойности или при липса на очакван технологичен отговор трябва да се активират алармени и защитни действия. По този начин управлението изпълнява едновременно регулираща, последователна и защитна функция.

Операторското наблюдение е необходимо, защото автоматичното регулиране не премахва ролята на човека, а му предоставя обобщена и своевременна информация за състоянието на обекта. Според NIST типичните OT и SCADA системи обединяват събиране на данни, централизирано наблюдение и управление, а HMI позволява на операторите да наблюдават процеса, да задават задания и параметри и да получават текуща и историческа информация. Към функциите на контролния център се отнасят още централизираното алармиране, анализът на трендове и формирането на отчети [3]. За разглежданата вакуумна сушилня тези функции се изразяват чрез технологична схема, индикация на текущите стойности и състоянията на изпълнителните механизми, визуализация на трендове, избор на режим, подаване на операторски команди и представяне на аларми.

В рамките на дипломната работа посочените функции се реализират в единно учебно-симулационно приложение. То не замества пълномащабна промишлена SCADA архитектура с контролери, отдалечени станции, индустриални комуникационни мрежи и резервираност, а възпроизвежда основните ѝ функционални нива – процесен модел, автоматично и ръчно управление, HMI визуализация, трендове и аларми. Тази среда позволява алгоритмите да бъдат разработвани и проверявани без риск за реално оборудване, да се провеждат повторяеми експерименти и да се анализира влиянието на настройки, смущения и ограничения. По този начин необходимостта от автоматизирано управление и наблюдение обосновава последващото създаване на математическия модел и проектирането на системата за управление.

# 3. Създаване на модел на вакуумна сушилня

За изследване на системата за управление е разработен динамичен модел на периодична вакуумна сушилня, който възпроизвежда основните взаимовръзки между температурата в камерата, температурата на материала, абсолютното налягане, влагосъдържанието и състоянието на водните пари. Моделът е редуциран и ориентиран към задачите на управлението. Неговата цел не е пространствено подробно описание на всички механизми в конкретна промишлена сушилня, а получаване на изчислително устойчив виртуален обект, върху който могат да се изследват алгоритми за регулиране, последователно управление, аларми и операторска визуализация.

Структурата на модела е изградена от свързани топлинен, вакуумен и масообменен подмодел. Нагревателят и циркулационният вентилатор определят постъпването и разпределението на топлината; вакуумната помпа, негерметичността и вентилационният клапан формират динамиката на общото налягане; температурата, налягането, влагосъдържанието и парциалното налягане на водните пари определят скоростта на сушене. Отделен баланс на водните пари свързва изпарението с отстраняването на пари от помпата, постъпването им с външния въздух и възможната кондензация. По този начин се получава нелинеен многосвързан модел, подходящ за числено интегриране в реално време [1].

## 3.1 Допускания и структура на модела

При разработването е възприет модел със съсредоточени параметри. Температурата в камерата, температурата на материала, общото налягане и съставът на газовата фаза се разглеждат като пространствено осреднени величини. Не се решават отделни диференциални уравнения по пространствени координати и не се моделират явно локални температурни и влажностни градиенти във вътрешността на продукта. Влиянието на тези процеси се обобщава чрез еквивалентни коефициенти за топлообмен, масообмен и кинетика на сушене.

Приети са следните основни допускания:

- камерата има постоянен свободен обем и газовата смес в нея е добре размесена;

- сухата маса на материала остава постоянна, а промяната на масата се дължи на отделянето на вода;

- водните пари се описват като идеален газ, като за тях се използва специфичната газова константа Rv = 461,5 J/(kg·K);

- топлинните капацитети и базовите коефициенти на топлообмен са постоянни в разглеждания работен диапазон, а влиянието на вентилатора се въвежда чрез безразмерни множители;

- температурата и относителната влажност на околната среда се приемат постоянни в рамките на един симулационен опит;

- вакуумната помпа и вентилационният клапан се описват чрез ефективни времеконстанти, без да се възпроизвежда подробна характеристика на конкретен промишлен агрегат;

- кинетиката на сушене е от първи ред спрямо разликата между текущото и динамичното равновесно влагосъдържание, като се отчитат температурата, вакуумът, циркулацията на газа и дефицитът на парното налягане;

- свиване, деформация, локално кипене, изменение на порьозността и сорбционен хистерезис не се моделират явно.

Тези допускания са оправдани от целта на разработката - изследване на поведението на система за управление, а не идентифициране на конкретна промишлена сушилня. В специализираната литература сушенето се разглежда като свързан топло- и масообменен процес, при който равновесната влажност зависи от температурата, относителната влажност и свойствата на материала. Редуцираният модел запазва тези основни зависимости, но ги представя в форма, подходяща за изчисляване с постоянен дискретен такт.

Моделът е организиран в четири логически слоя: параметри на апарата и материала; динамични уравнения на процеса; виртуални измервателни канали; изчисляеми показатели за визуализация и анализ. Отделянето на параметрите от уравненията позволява те да бъдат заменени с идентифицирани стойности, без да се променя структурата на програмата. Текущите числени стойности представляват инженерни оценки за лабораторна или пилотна камера с обем 0,50 m³ и трябва да бъдат калибрирани с експериментални данни, преди моделът да се използва за количествени прогнози за реално оборудване.

## 3.2 Входни, изходни и състояния на модела

За създаването на математически модел е необходимо технологичният обект да бъде представен чрез неговите входни, състояния, изходни и смущаващи величини. Подобно разграничение има особено значение при последващото проектиране на автоматична система за управление, тъй като позволява да бъдат определени величините, върху които системата може непосредствено да въздейства, величините, които трябва да бъдат регулирани, и външните въздействия, които не могат да бъдат управлявани непосредствено.

За разработвания модел като управляващи въздействия могат да бъдат дефинирани:

uHt#3.1

— управляващ сигнал към нагревателя, и

uVt#3.2

— управляващ сигнал към вакуумната помпа.

За нормализирано управление е прието:

0≤uH≤1,  0≤uV≤1#3.3

където стойност 0 съответства на изключено изпълнително устройство, а стойност 1 — на максимално въздействие. При реализация в SCADA системата тези стойности могат да бъдат визуализирани като диапазон от 0 до 100 %. Основните състояния на модела се задават чрез вектора

xt=Tc(t)Tm(t)p(t)X(t), #3.4

където:

Tc е температурата в сушилната камера, °C или K;

Tm е средната температура на материала, °C или K;

p е абсолютното налягане в сушилната камера, Pa или kPa;

X е влагосъдържанието на материала, kg вода/kg сухо вещество.

Използването на абсолютно налягане в математическия модел е съществено. Показанието „вакуум“ на операторския интерфейс може да бъде представяно и като относително налягане, но термодинамичните зависимости и зависимостите за парното налягане трябва да се формулират с абсолютна стойност на налягането. Експерименталните изследвания на вакуумното сушене също задават режимите чрез абсолютни налягания, например 0,02–0,1 MPa.

Към модела могат да бъдат въведени и смущаващи величини:

dt=TaX0msqleak, #3.5

където Ta представлява температурата на околната среда, X0 — началното влагосъдържание, ms — сухата маса на материала, а qleak — еквивалентното постъпване на газ вследствие на негерметичност.

Като изходни величини могат да бъдат използвани непосредствено състоянията на модела, към които се добавя изчислената скорост на сушене:

yt=Tc(t)Tm(t)p(t)X(t)rd(t). #3.5

| Величина | Означение | Тип | Единица |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощност на нагревателя | uH | управляваща | % |
| Работа на вакуумната помпа | uV | управляваща | % |
| Температура в камерата | Tc | състояние/изход | °C |
| Температура на материала | Tm | състояние/изход | °C |
| Абсолютно налягане | p | състояние/изход | kPa |
| Влагосъдържание | X | състояние/изход | kg/kg |
| Скорост на сушене | rd | изчисляема | kg/(kg·s) |
| Околна температура | Ta | смущение | °C |

Тази таблица e важна за следващата точка от дипломното задание, защото от нея практически ще изведем кои променливи се измерват, кои се регулират и върху кои изпълнителни механизми въздейства системата.

## 3.3 Модел на температурните процеси

Температурата е един от основните параметри, определящи кинетиката на сушене. Топлинната енергия, подавана към материала, се използва както за повишаване на неговата температура, така и за фазовото превръщане на съдържащата се вода. Поради това температурният модел трябва да бъде свързан с модела на изменението на влагата.

За целите на разработката нагревателната система се представя чрез максимална топлинна мощност PH,max и нормализиран управляващ сигнал uH(t). Реално подаваната мощност се определя като

PHt=ηHPH,maxuHt, #3.6

където ηH представлява еквивалентен коефициент, отчитащ ефективността на преобразуването и предаването на топлинната енергия.

За сушилната камера се съставя баланса

CcdTcdt=PH-KcmTc-Tm-KcaTc-Ta, #3.7

където:

Cc е еквивалентният топлинен капацитет на камерата;

Kcm е еквивалентният коефициент на топлообмен между камерата и материала;

Kca характеризира топлинните загуби от камерата към околната среда.

Първият член от дясната страна представлява топлинната мощност, подавана от нагревателя. Вторият характеризира предаването на енергия между камерата и материала, а третият отчита топлинните загуби към околната среда.

За материала може да бъде съставен отделен енергиен баланс:

CmXdTmdt=KcmTc-Tm-λTmmev, #3.8

където Cm(X) е топлинният капацитет на влажния материал, λ — специфичната топлина на изпарение на водата, а mev — масовият дебит на отделящата се вода.

Еквивалентният топлинен капацитет на влажния материал може да бъде представен чрез

CmX=mscs+Xcw, #3.9

където ms е масата на сухото вещество, cs — специфичният топлинен капацитет на сухия материал, а cw — специфичният топлинен капацитет на съдържащата се вода.

Изразът λmev е важен за физическата достоверност на модела. Той представя енергията, необходима за изпаряване на влагата. Следователно при увеличаване на скоростта на изпарение част от подаваната топлинна енергия се използва като латентна топлина и покачването на температурата на материала се забавя. Така се реализира взаимодействието между топлинния и масообменния модел. Подробните научни модели на вакуумно сушене също формулират съвместни уравнения за пренос на топлина и влага, което показва, че двата процеса не трябва да се разглеждат независимо.

Необходимо е тук да направим една важна уговорка за самата вакуумна среда. При значително намаляване на налягането конвективният топлообмен се изменя и може да бъде силно ограничен. Експериментални измервания при вакуумно сушене показват, че коефициентът на конвективен топлообмен се изменя с налягането и температурата.  Поради това параметърът Kcm в настоящия редуциран модел трябва да се разглежда като еквивалентен коефициент, който обобщава реално действащите механизми на топлопредаване в конкретната виртуална сушилня, а не непременно като чист коефициент на конвекция.

Това е академично много по-защитимо от твърдението, че в модела симулираме изцяло реалната физика на топлообмена.

## 3.4 Модел на налягането във вакуумната камера

В програмната реализация изменението на общото абсолютно налягане се формира от четири въздействия: изпомпване на газ, образуване на водни пари, постъпване на газ през негерметичности и контролирано постъпване на въздух през вентилационния клапан. Редуцираният модел е

dpdt=-uVτVp-pmin+RvTm,K1000Vcmev+KLpa-p+uAτApa-p ,

където τV е времеконстантата на вакуумната система, pmin - минималното достижимо налягане, Rv - специфичната газова константа на водните пари, Tm,K = Tm + 273,15 е абсолютната температура на материала, Vc - свободният обем на камерата, KL - коефициентът на негерметичност, а τA - времеконстантата на вентилационния клапан. Делителят 1000 преобразува изчисления принос от Pa/s в kPa/s. [1]

Първият член насочва налягането към pmin при включена помпа. Вторият е получен от уравнението на идеалния газ и отчита увеличаването на газовото количество вследствие на изпарението. Третият и четвъртият член насочват налягането към атмосферната стойност, съответно при негерметичност и при отваряне на вентилационния клапан. При затворен клапан uA = 0, а при пълно отваряне скоростта на възстановяване на налягането се определя основно от τA. Този модел е предназначен за симулация и управление. Той не замества характеристиката S(p) на конкретна вакуумна помпа и не отчита отделно проводимостта на тръбопроводи, клапани и кондензатор. Тези влияния са обобщени във времеконстантите и коефициентите, които подлежат на идентификация чрез опит за изпомпване на празна камера.

## 3.5 Модел на влаагата и скоростта на сушене

За математическо описание е целесъобразно влагата да се представи като влагосъдържание на суха база:

X=mwms,#3.12

където mw е масата на водата, а ms — сухата маса на материала.

Предимството на това определение е, че ms остава практически постоянна по време на сушенето и следователно масовият баланс на водата може да бъде записан непосредствено чрез изменението на X.

Когато операторският интерфейс трябва да показва влажността в проценти на влажна база, може да бъде използвана зависимостта

w=X1+X,#3.13

или съответно

X=w1-w.#3.14

Това разграничение е важно за дипломната работа. Не бива просто да се използва терминът „влажност %“, без предварително да е указано дали стойността е на суха или влажна база.

### 3.5.1 Влагосъдържание на влажна и суха база

За динамичното уравнение влагата се представя на суха база:

X=mwms ,

където mw е масата на водата, а ms - постоянната суха маса на материала. Това определение улеснява масовия баланс, тъй като изменението на водната маса е непосредствено пропорционално на изменението на X.

В операторския интерфейс влажността се показва в проценти на влажна база. Ако w е безразмерната влажност на влажна база, връзката е

w=X1+X,  X=w1-w .

Когато Wwb е в проценти,

Wwb=100X1+X .

След диференциране се получава връзката между положителната скорост на сушене на суха база rd = -dX/dt и визуализираната скорост в % wb/min:

Rwb=60⋅100rd1+X2 .

Тази формула е реализирана в модела на състоянието и обяснява защо една и съща стойност на rd не води до постоянна скорост в проценти на влажна база при изменящо се X.

### 3.5.2 Масов баланс

Масата на водата в материала е

mw=msX.#3.15

При постоянна суха маса следва

dmwdt=msdXdt.#3.16

Тъй като при сушене водата се отделя от материала,

mev=-msdXdt. #3.17

Уравнение (1.28) осъществява основната връзка между кинетиката на сушене, температурния модел и модела на вакуумната система.

### 3.5.3 Скорост на сушене

Скоростта на сушене може да бъде дефинирана като

rd=-dXdt. #3.18

При този избор rd е положителна величина при протичане на сушене. Масовият дебит на отделената вода тогава е

mev=msrd.#3.19

Експерименталните изследвания на вакуумни сушилни потвърждават, че скоростта на отделяне на водата се влияе едновременно от температурата и абсолютното налягане. При изследване в диапазона 35–80 °C и 0,02–0,1 MPa е наблюдавано увеличаване на изпарението при повишаване на температурата и при понижаване на абсолютното налягане. Съвременни експериментални изследвания на автоматизирано вакуумно сушене също показват съвместното влияние на температурата и пониженото налягане върху ефективната дифузия на влагата и времето за сушене.

За целите на виртуалната сушилня е използван кинетичен модел от първи ред:

dXdt=-kdTm,pX-Xe,#3.20

където Xe е равновесното влагосъдържание, а kd — ефективен коефициент на сушене.

Оттук

rd=kdTm,pX-Xe.#3.21

Тази форма има важно физическо предимство. В началото на сушенето, когато X-Xe

е голямо, скоростта е по-висока. С намаляване на влагата материалът се приближава към равновесно състояние и скоростта на сушене постепенно намалява. Това е в съответствие с типично наблюдаваната кинетика на сушене, при която в по-късните етапи вътрешният пренос на влага постепенно става ограничаващ процес.

За да се отчете температурната зависимост, ефективният коефициент е представен чрез тип Arrhenius:

kTTm=k0exp-EaRTm,#3.22

където k0 е предекспоненциален коефициент, а Ea — ефективна енергия на активация.

За виртуален модел, предназначен за управление, може да се въведе отделен безразмерен коефициент на влияние на вакуума:

Fp=Fp,#3.23

така че

kdTm,p=kTTmFpp.#3.24

Функцията Fp(p) трябва да нараства при намаляване на абсолютното налягане в използвания работен диапазон, тъй като експерименталните резултати показват увеличаване на скоростта на отделяне на вода при по-ниско налягане.

По-физично разширение на модела може да бъде получено чрез използване на наситеното парно налягане на водата psat. То е силно зависимо от температурата и може да бъде определяно например чрез уравнението на Antoine:

log10psat=A-BT+C.#3.25

## 3.6 Обединен модел

След дефинирането на отделните зависимости математическият модел на вакуумната сушилня може да бъде представен чрез следната система:

CcdTcdt&=ηHPH,maxuH-Kcm(Tc-Tm)-Kca(Tc-Ta),Cm(X)dTmdt&=Kcm(Tc-Tm)-λmsrd,dpdt&=-uVτV(p-pmin)+Kevmsrd+KL(pa-p),dXdt&=-rd,rd&=kd(Tm,p)(X-Xe).#3.26

Системата представлява нелинеен динамичен модел, тъй като скоростта на сушене зависи от изменящите се температура, налягане и влагосъдържание. Тя показва и взаимното влияние между отделните технологични процеси.

Нагревателят въздейства върху температурата:

uH→Tc→Tm.

Температурата на материала влияе върху сушенето:

Tm→kd→rd.

Вакуумната система влияе върху налягането:

uV→p→kd→rd,

докато самото изпарение създава обратна връзка към налягането:

rd→mev→p.

Така математическият модел възпроизвежда основната физическа особеност на сушилния процес — температурата, налягането и влагата не са независими величини. Съвременните модели на вакуумно сушене разглеждат именно свързания характер на преноса на топлина и маса, докато литературата по управление на индустриални сушилни подчертава, че множеството взаимодействия и смущения правят сушилнята сложен обект за автоматизация.

## 3.7 Дискретизация на модела

Тъй като разработваната система се реализира програмно, диференциалните уравнения трябва да бъдат изчислявани през определен дискретен времеви интервал

Δt.

При използване на метода на Euler общото уравнение

dxdt=fx,u#3.27

може да бъде представено като

xk+1=xk+Δt fxk,uk.#3.28

Следователно за температурата в камерата се получава:

Tc,k+1=Tc,k+ΔtCcηHPH,maxuH,k-Kcm(Tc,k-Tm,k)-Kca(Tc,k-Ta).#3.29

За влагосъдържанието:

Xk+1=Xk-rd,kΔt.#3.30

За налягането:

pk+1=pk+Δt-uV,kτV(pk-pmin)+Kevmsrd,k+KL(pa-pk).#3.31

## 3.8 Начални условия и физически ограничения

При програмната реализация е необходимо да бъдат зададени и физически допустими граници на величините:

pmin≤p≤pa,#3.32

X≥Xe,#3.33

0≤uH≤1,  0≤uV≤1.#3.34

Подобни ограничения предотвратяват появата на математически възможни, но физически невъзможни състояния, например отрицателно абсолютното налягане или влагосъдържание под избраната равновесна стойност.

Важно е също началните условия да бъдат формулирани явно:

Tc0=Tc,0,#

Tm0=Tm,0,#

p0=pa,#

X0=X0.#

## 3.9 Програмна реализация на симулационния модел

- Организация на програмните компоненти

Симулационният модел е реализиран на C# като част от WPF приложение. Класът VacuumDryerProcess съдържа физическите уравнения и координира устройствата, датчиците и изчисляемите показатели. Състоянието е отделено в VacuumDryerState, а калибруемите параметри - в VacuumDryerModelParameters. Материалните свойства и технологичните рецепти се задават чрез DryingMaterial, DryingRecipe и MaterialLibrary. Нагревателят, вакуумната помпа, вентилационният клапан и вентилаторът са представени чрез самостоятелни класове, които ограничават командите в допустимия диапазон.

Това разделяне изпълнява принципа за отделяне на физичния модел от операторския интерфейс. Промяна на визуализацията не изисква промяна на уравненията, а идентифицираните параметри могат да заменят началните оценки, без да се променя структурата на модела.

- Изчислителна последователност и виртуални измервания

Главният цикъл се задейства от едносекунден таймер на потребителския интерфейс. За всяка симулирана секунда се изпълняват десет подстъпки по 0,1 s. Във всяка подстъпка последователността е: предварителна проверка на защитите; изчисляване на управляващите сигнали; обновяване на физическия модел; обновяване на виртуалните датчици; повторна проверка на защитите. След десетата подстъпка се записва трендова точка и се оценяват алармите. [4]

Физическият модел първо копира текущите стойности Tc, Tm, p, X и всички команди. След това изчислява rd, ṁev, топлинните потоци и производните на четирите основни величини и накрая прилага обща Euler стъпка за тях. Балансът на водните пари се обновява непосредствено след това със същия Δt; новите Tc и p участват в изчисляването на допустимото парциално налягане. Тази последователност трябва да се посочи явно, защото парният подмодел не е приложен напълно едновременно с останалите четири състояния. [1]

Температурите и налягането, използвани от регулаторите и HMI, преминават през модел на виртуален аналогов датчик. Филтрираната стойност се обновява чрез точно дискретизирана инерционна връзка от първи ред:

yfk+1=yfk+ayk-yfk ,

a=1-exp-Δtτs

Към нея се добавя псевдослучаен гаусов шум, след което резултатът се квантува със стъпка 0,1 и се ограничава в измервателния диапазон. Времеконстантите са 3 s за температурата на камерата, 5 s за температурата на материала и 1 s за налягането.

# 4. Проектиране на система за управление на параметрите на сушене в вакуум сушилня

След разработването на математическия и програмния модел следващият етап е проектирането на система, която да управлява протичането на виртуалния технологичен процес и да предоставя на оператора достатъчна информация за неговото състояние. Вакуумната сушилня представлява многопараметричен обект, при който температурата в камерата, температурата на материала, абсолютното налягане, влагосъдържанието и концентрацията на водни пари са динамично свързани. Следователно стабилизирането само на една величина не е достатъчно за постигане на безопасен и възпроизводим сушилен режим.

Основните цели на системата за управление са поддържане на зададен температурен режим, създаване и стабилизиране на необходимото вакуумно налягане, координиране на технологичните етапи, ограничаване на термичното натоварване на материала и прекратяване на процеса при достигане на зададената крайна влажност. Към тях се добавят операторско наблюдение, регистриране на трендове, сигнализация на отклонения и принудително преминаване в безопасно състояние при критично условие. Подобно съчетаване на регулаторни, последователни и надзорни функции е характерно за автоматизацията на сушилни инсталации, при които високото качество на продукта, енергийната ефективност и бързодействието трябва да се разглеждат едновременно [1].

Разработеното приложение е настолна WPF система, в която физичният обект е заменен с дискретен симулационен модел. Поради това сигналите от датчиците и изпълнителните механизми са виртуални, но информационните потоци са организирани по начин, аналогичен на система за технологично управление: измерване на процеса, изчисляване на управляващи въздействия, прилагане към обекта, проверка на защитите и представяне на резултатите пред оператора. NIST отнася програмируемите системи, които наблюдават или предизвикват непосредствена промяна във физични процеси, към оперативните технологии, при които производителността, надеждността и безопасността са съществени изисквания.

Софтуерът възпроизвежда основни SCADA/HMI функции, но не представлява пълна разпределена промишлена SCADA архитектура. В него не са реализирани отделен PLC, комуникационен протокол към полеви устройства, централен сървър, постоянна база данни, управление на потребителски роли и резервиране. Това ограничение не намалява стойността му като изследователски стенд: в една контролирана среда могат да се анализират динамиката на обекта, настройките на регулаторите, последователната логика, реакцията на аларми и влиянието на операторските действия.

## 4.1 Функционална структура на автоматизираната система

Функционалната структура е изградена на модулен принцип, така че моделът на процеса, управляващите алгоритми и визуализацията да бъдат логически разделени. Това позволява промяна на параметри или замяна на отделен алгоритъм, без да се преработва цялото приложение. Информационният поток започва от състоянието на виртуалната сушилня, преминава през моделите на измервателните преобразуватели, използва се от регулаторите и защитите и завършва с команди към виртуалните изпълнителни механизми. След обновяване на процеса стойностите се подават към HMI, трендовия буфер и алармената подсистема.

Условно системата може да се раздели на четири функционални нива. Първото включва технологичния обект, устройствата и виртуалните датчици. Класът VacuumDryerProcess съдържа уравненията на процеса и свързва моделите на нагревателя, вакуумната помпа, циркулационния вентилатор и вентилационния клапан. Виртуалните датчици преобразуват идеалното състояние в измерена стойност с инерционност, шум, квантуване и допустим диапазон.

Второто ниво реализира прякото и последователното управление. Температурният контур може да работи с двупозиционен или PID алгоритъм, налягането се регулира с PI алгоритъм, а AutomaticProcessController задава активните задания и разрешава или забранява контурите според текущия технологичен етап. Независимата защитна блокировка има по-висок приоритет от регулаторите и при критично условие налага безопасни изходи.

Третото ниво е операторското. Главният екран визуализира технологичната схема, текущите измерени и изчислени величини, етапа, заданията, състоянието на устройствата и най-важната активна аларма. Отделни прозорци предоставят трендове, алармена история и детайлни показатели. Четвъртото ниво е локалният оперативен архив: трендовите стойности се пазят в пръстеновиден буфер, а възникналите алармени събития — в история в оперативната памет. Тези механизми са достатъчни за симулационен експеримент, но не са еквивалент на постоянен промишлен historian.

| Функционално ниво | Основни програмни компоненти | Входна информация | Изходна информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Процес и измерване | VacuumDryerProcess, VirtualAnalogSensor, модели на устройства | Команди 0–100 %, настройки и свойства на материала | Състояния на процеса и измерени сигнали |
| Регулиране и последователна логика | PID за температура, PI за налягане, AutomaticProcessController | Измерени стойности, задания, етап и рецепта | Мощност на нагревателя и помпата, скорост на вентилатора, отваряне на клапана |
| Безопасност и аларми | SafetyInterlockService, AlarmService | Измервания, граници, състояние на датчиците | Блокировка, безопасни изходи, активни аларми и история |
| HMI и анализ | Главен прозорец, трендове, аларми, детайли, локализация | Текущо състояние, история и операторски команди | Мнемосхема, числови стойности, графики и съобщения |

В рамките на една симулирана секунда се изпълняват десет интеграционни подстъпки по 0,1 s. При всяка подстъпка защитите се проверяват преди управлението, изчисляват се командите, обновява се физичният модел и защитите се проверяват повторно. След десетата подстъпка се добавя една трендова точка и се оценяват алармите. Така бързият вътрешен цикъл на управление е отделен от по-бавната операторска визуализация.

## 4.2 Измервани технологични величини

Правилното разграничение между действително измервани и изчисляеми величини е важно както за проектирането на регулаторите, така и за коректната интерпретация на трендовете. В симулационния модел идеалните състояния Tc, Tm и p не се подават директно към регулаторите. Те преминават през три виртуални аналогови датчика, които възпроизвеждат динамика от първи ред, псевдослучаен шум, разделителна способност 0,1 и ограничен измервателен диапазон. Времеконстантите са съответно 3 s за температурата в камерата, 5 s за температурата на материала и 1 s за абсолютното налягане.

Измерената температура в камерата е обратната връзка на температурния регулатор. Измереното абсолютното налягане се използва от PI регулатора, от логиката за преминаване между етапите и от защитите. Температурата на материала не участва непосредствено в PID контура, но е основна технологична и защитна величина: чрез нея се оценява предварителното загряване и се предотвратява превишаване на максималната температура за избрания материал.

Влагосъдържанието на материала, относителната влажност на газовата среда, парциалното налягане на водните пари, скоростта на сушене и оставащото време са изчисляеми величини. В програмата те произлизат от състоянието на математическия модел, а не от самостоятелни виртуални преобразуватели. Следователно X трябва да бъде определяно като моделна оценка на влагосъдържанието. В реална сушилна подобна информация би могла да се получи от периодично претегляне, товарна клетка или специализиран влагомер. Литературата посочва инфрачервени, микровълнови и капацитивни методи, но обръща внимание на цената, надеждността и влиянието на плътността и празните пространства върху измерването [2].

Към изчисляемите оперативни показатели се отнасят още нивото на вакуум, дебитът на циркулиращия газ, отношението на влагата, изпарената вода, общата електрическа енергия и ефективността в kg/kWh. Тези величини не затварят самостоятелни регулиращи контури в текущата версия, но подпомагат анализа на протичането и сравняването на режими. Тяхното визуализиране е особено полезно в глава 5, където еднакъв краен резултат може да бъде постигнат с различно време и енергопотребление.

| Величина | Вид в текущия модел | Основно използване | Възможен реален измервателен елемент |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура в камерата Tc,m | Виртуално измерване | PID/ON-OFF регулиране, HMI и тренд | Pt100/Pt1000 или термодвойка |
| Температура на материала Tm,m | Виртуално измерване | Предварително загряване, защита и HMI | RTD, термодвойка или безконтактен датчик според продукта |
| Абсолютно налягане pm | Виртуално измерване | PI регулиране, етапи, аларми и защита | Абсолютен вакуумен преобразувател |
| Влагосъдържание X | Състояние/моделна оценка | Условие за етап и край на сушенето | Влагомер, товарна клетка или лабораторна проба |
| Относителна влажност и pv | Изчисляеми от парния баланс | Анализ на масообмена и тренд | Влагомер или датчик за точка на оросяване |
| Сушилна скорост rd | Изчисляема | Оценка на интензивността и оставащото време | Производна на надеждно измерена маса/влажност |
| Енергия и ефективност | Изчисляеми от командите и номиналните мощности | Сравнение на режими | Енергиен анализатор |

Моделите на датчиците поддържат състояния „замръзнала стойност“, „отказ към минимум“ и „отказ към максимум“. При активиране на който и да е от тези режими HasSensorFault става истина и защитната подсистема прекратява управлението. Това създава възможност в симулационна среда да бъдат изследвани не само номинални режими, а и реакции при неизправна обратна връзка.

## 4.3 Изпълнителни механизми и управляващи сигнали

Управляващите въздействия са нормализирани в диапазона от 0 до 100 %. Така регулаторите и HMI работят с общо инженерно представяне, независимо от конкретната реализация на силовата част. В реална инсталация процентната команда може да бъде преобразувана в аналогов сигнал 4–20 mA, управляващо напрежение, честотно задание, ШИМ или дискретна команда към контактор. Във виртуалния модел класовете на устройствата прилагат Math.Clamp, поради което не е възможна команда под 0 % или над 100 %

Нагревателят получава команда uH, която определя частта от номиналната топлинна мощност. При PID управление стойността е непрекъсната в проценти, а при двупозиционно управление приема 0 или 100 %. Вакуумната помпа получава uV; увеличаването му усилва извеждането на газ от камерата и понижава абсолютното налягане. Вентилационният клапан се управлява чрез uA и при отваряне допуска газ от околната среда, с което възстановява налягането. Циркулационният вентилатор получава uF; в модела той увеличава ефективните коефициенти на топло- и масопренос, без самостоятелно да отстранява водни пари.

| Изпълнителен механизъм | Команда | Автоматично управление | Основно въздействие върху модела |
| --- | --- | --- | --- |
| Електрически нагревател | uH, 0–100 % | PID или ON/OFF според избора на оператора | Топлинен поток към камерата |
| Вакуумна помпа | uV, 0–100 % | PI регулатор при разрешен контур | Понижаване на абсолютното налягане и отвеждане на газ/пари |
| Вентилационен клапан | uA, 0–100 % | Затворен по време на сушене; плавно отваряне при завършване | Възстановяване на налягането и вход на околен газ |
| Циркулационен вентилатор | uF, 0–100 % | Зададена скорост от избраната рецепта | Усилване на топло- и масопреноса |

След всяка команда действителната ограничена стойност на устройството се копира в VacuumDryerState и се използва за HMI, трендовете и енергийното изчисление. Текущите модели на изпълнителните механизми не включват собствено закъснение, скорост на преместване, мъртва зона или различна статична характеристика. Тези ефекти са частично представени чрез динамиката на технологичния обект и могат да бъдат добавени при бъдещо разширяване.

## 4.4 PID регулатор на температурата

Температурният контур трябва да компенсира топлинните загуби, топлообмена с материала и изменящия се разход на енергия за изпарение. Само пропорционално управление би оставило статична грешка, а чистото двупозиционно управление води до колебание в хистерезисната зона. Поради това в приложението е реализиран позиционен дискретен PID регулатор, чийто изход определя мощността на нагревателя. PID алгоритмите са широко използвани в промишлената автоматика, а интегралното действие премахва установеното отклонение. Производното действие може да подобри реакцията при промяна на температурата, но изисква внимание към измервателния шум.

Грешката на температурния контур в дискретния момент k е:

eTk=TSPk-Tmk

където TSP е активното температурно задание, а Tm — измерената температура в камерата. Пропорционалната съставка е:

PTk=Kp,TeTk

Интегралът се изчислява чрез правоъгълна дискретна апроксимация с период Ts:

Icandk=Ik-1+eTkTs

Вместо да се диференцира грешката, в програмата се диференцира измерената температура. Така стъпаловидна промяна на заданието не създава т.нар. derivative kick. Суровата производна е:

dmk=Tmk-Tmk-1Ts

Тя преминава през дискретен нискочестотен филтър от първи ред:

αD=Tsτf+Ts

dfk=dfk-1+αDdmk-dfk-1

Тъй като нарастването на измерената температура трябва да намалява мощността, производната участва с отрицателен знак:

DTk=-Kd,Tdfk

Неограниченият изход, изчислен с кандидат-интеграла, е:

uH*k=Kp,TeTk+Ki,TIcandk-Kd,Tdfk

Физически допустимата команда към нагревателя се получава чрез насищане:

uHk=clampuH*k,0,100

Ограничаването на изхода създава риск от натрупване на интегралната съставка, докато нагревателят вече е на 0 или 100 %. След отпадане на голямата грешка натрупаният интеграл би поддържал изхода в насищане и би увеличил пререгулирането. Затова е приложен conditional anti-windup: кандидат-интегралът се приема само ако изходът не е наситен или ако знакът на грешката подпомага излизането от съответната граница.

Ik=Icandk,uH*=uH or uH=100 and eT<0 or uH=0 and eT>0,Ik-1,otherwise.

След решението за интеграла изходът се преизчислява и отново се ограничава в диапазона 0–100 %. Началните програмни настройки са:

Kp,T=8,5, Ki,T=1,2, Kd,T=0,7, τf=5,0 s, Ts=0,1 s

Тези стойности са работни начални оценки за симулацията. Те не следва да се определят като оптимални преди оценяване на времето за установяване, пререгулирането, интегралните критерии и поведението при смущения. Когато температурният контур е забранен, при Stop, ръчен режим или защитно спиране, вътрешното състояние на PID регулатора се нулира. Операторът може да избере и ON/OFF алгоритъм с хистерезис ±2 °C; това дава възможност в експерименталната глава да бъдат сравнени двата подхода

## 4.5 PI регулатор на налягането

Абсолютното налягане се управлява чрез промяна на мощността на вакуумната помпа. Тук знакът на грешката трябва да съответства на физиката на изпълнителния механизъм: когато измереното налягане е над заданието, е необходима по-голяма мощност на помпата. Поради това грешката е дефинирана като:

epk=pmk-pSPk

където pm е измереното абсолютното налягане, а pSP — активното задание. Кандидат-интегралът и неограничената команда са:

Ip,candk=Ipk-1+epkTs

uV*k=Kp,pepk+Ki,pIp,candk

Командата към помпата се ограничава до:

uVk=clampuV*k,0,100

И тук е използвано условно интегриране. Интегралът се обновява при ненаситен изход, при отрицателна грешка на горната граница или при положителна грешка на долната граница. Така регулаторът може да излезе от насищане, но не натрупва допълнително състояние в посоката, в която изпълнителният механизъм вече не може да въздейства [11].

Ipk=Ip,candk,uV*=uV or uV=100 and ep<0 or uV=0 and ep>0,Ipk-1,otherwise.

Началните настройки са:

Kp,p=4,0, Ki,p=0,15, Ts=0,1 s

Производна съставка не е включена. PI законът осигурява пропорционална реакция и премахване на установената грешка, а отсъствието на диференциране намалява чувствителността към шум в сигнала на вакуумния преобразувател. Литературата за сушилни отбелязва, че производното действие често е нежелателно именно поради шумни измервания [2]. Допълнително налягането се подава по плавна траектория при създаване на вакуум, което ограничава рязката първоначална команда и намалява необходимостта от агресивно предвиждащо действие.

При етапи, в които налягането не се регулира, помпата се изключва и интегралът на PI регулатора се нулира. Това предотвратява използване на състояние от предходен етап, но може да предизвика начален преход при повторно включване. Окончателната настройка на Kp,p и Ki,p трябва да се извърши спрямо динамиката на налягането, влиянието на изпарението и течовете и допустимото време за установяване.

## 4.6 Последователно управление на технологичния процес

Периодичното регулиране на температурата и налягането не определя само по себе си кога даден контур трябва да бъде активен и кога процесът е завършен. Тази задача се изпълнява от последователен автомат, реализиран в AutomaticProcessController. Състоянието ProcessStage приема последователно стойностите Preheating, Evacuation, Drying, FinalDrying, Venting и Completed. За всеки етап контролерът определя активните задания, разрешените регулатори, скоростта на вентилатора и положението на вентилационния клапан.

Разделянето на процеса на етапи позволява командите да следват физическата логика на вакуумното сушене. Материалът първо се загрява при атмосферно налягане, след което вакуумът се създава плавно. Основното сушене се извършва при едновременно регулиране на температурата и налягането, а при приближаване към крайната влажност се преминава към отделен етап на доизсушаване. Накрая нагревателят и помпата се изключват, налягането се възстановява контролирано и едва тогава процесът се маркира като завършен.

| Етап | Температурен контур | Контур на налягането | Вентилатор/клапан | Основно условие за преход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предварително нагряване | Включен | Изключен | Вентилатор по рецепта; клапан затворен | Загрята камера и достатъчно топъл материал или изтекло максимално време |
| Създаване на вакуум | Включен | Включен по плавно задание | Вентилатор по рецепта; клапан затворен | Завършила рампа и налягане в допуск ±2 kPa |
| Основно сушене | Включен | Включен | Вентилатор по рецепта; клапан затворен | Достигнат праг за последните 20 % от влаговия диапазон |
| Доизсушаване | Включен | Включен | Вентилатор по рецепта; клапан затворен | Достигната целева влажност |
| Завършване и вентилиране | Изключен | Изключен | Вентилатор изключен; клапан 10–40 % | Налягане до 1 kPa под атмосферното |

### 4.6.1 Предварително нагряване

При стартиране в автоматичен режим системата преминава от Idle към Preheating. Температурният контур е разрешен, вакуумната помпа е изключена, вентилационният клапан остава затворен, а циркулационният вентилатор работи със скоростта от избраната рецепта. Активното температурно задание е зададеното от оператора TSP, докато активното задание за налягане остава равно на атмосферното.

Преминаването към вакуумиране изисква температурата в камерата да бъде в рамките на 1 °C под заданието:

Tc,m≥TSP-1 °C

Едновременно с това материалът трябва да достигне цел, която е по-ниската от TSP-5 °C и Tmax-1 °C:

Tm,pre=minTSP-5 °C, Tmax-1 °C

Tm,m≥Tm,pre

За да не остане автоматът неограничено в предварително нагряване при бавно загряващ материал, е предвиден максимален престой от 1800 s. Следователно условието за преход е загрята камера и едновременно загрят материал или изтекло максимално време:

Cpre=Tc,m≥TSP-1 °C∧Tm,m≥Tm,pre∨tstage≥1800 s

Ограничаването на целта чрез максималната допустима температура на материала предотвратява изискване за предварително загряване над безопасната му граница. Отделно входното задание се валидира спрямо Tmax, а защитната блокировка следи измерената температура на материала.

### 4.6.2 Създаване на вакуум

При Evacuation температурният контур продължава да работи, а PI регулаторът на налягането се включва. Вместо заданието да се промени стъпаловидно от атмосферното pa към технологичното pSP, се използва линейна рампа с продължителност 300 s. Нормализираният коефициент на рампата е:

ρp=clamptstage300 s,0,1

Активното задание се изменя съгласно:

pSP,a=pa+pSP-paρp

Тъй като pSP < pa, стойността намалява плавно. Така се избягва незабавно подаване на максимална мощност към помпата и се намалява рискът от прекалено бързо кипене или разпенване при реален процес. В програмния модел това подобрява и прехода между различните по бързодействие температурен и вакуумен контур.

Преходът към основно сушене се извършва само след завършване на рампата и достигане на налягане в допуск ±2 kPa около крайното задание:

Cevac=ρp=1∧pm-pSP≤2 kPa

Ако след 600 s вакуумът все още не е установен и измереното налягане е повече от 5 kPa над активното задание, защитната блокировка прекратява процеса. Това условие открива недостатъчна производителност на помпата, значителен теч или грешно измерване [12], [15].

### 4.6.3 Основно сушене

В етап Drying температурата и налягането се поддържат около зададените стойности, а вентилаторът запазва рецептната скорост. Това е фазата, в която по-голямата част от отстранимата влага се извежда. Пониженото налягане увеличава вакуумния коефициент в кинетичния модел, температурата влияе върху коефициента от тип Arrhenius, а вентилаторът усилва ефективния топло- и масопренос. Едновременно изпарението отнема латентна топлина и създава парово натоварване върху вакуумната система.

Прагът за преминаване към доизсушаване е определен спрямо началното и целевото влагосъдържание на суха база:

Xfd=Xtarget+0,20X0-Xtarget

Когато:

X≤Xfd

остават последните 20 % от зададения диапазон между началната и целевата влажност и автоматът преминава към FinalDrying. Числото 0,20 е параметър FinalDryingFraction и може да бъде калибрирано за конкретен материал. В текущата реализация режимните задания не се намаляват автоматично при този преход; отделният етап съществува като логическа основа за бъдеща по-щадяща рецепта и за ясно разграничаване на крайната част на процеса.

### 4.6.4 Доизсушаване

При FinalDrying температурният PID и PI регулаторът на налягането продължават да използват същите задания, а вентилаторът работи с рецептната скорост. С намаляване на X-Xe,dyn сушилната скорост естествено спада според модела. По този начин не се налага изкуствено прекъсване по фиксирано време; процесът продължава, докато оцененото влагосъдържание достигне технологичната цел.

Условието е:

X≤Xtarget

В VacuumDryerProcess влагосъдържанието се ограничава точно до Xtarget, сушилната и изпарителната скорост се задават на нула и флагът MoistureTargetReached става истина. След това последователният автомат преминава към вентилиране. Наблюдаваните MoistureRatio и сушилна скорост са полезни диагностични величини, но в текущия код не са самостоятелни критерии за край. Затова предложените по-рано условия по d m/dt или MR не трябва да се представят като реализирана логика.

### 4.6.5 Завършване на процеса

След достигане на целевата влажност системата преминава към Venting. Температурният контур и контурът на налягането се забраняват, нагревателят, вакуумната помпа и вентилаторът се изключват. Вентилационният клапан възстановява налягането, като отварянето му се определя от разликата до атмосферното:

uA=clamp2pa-pm,10,40

При голяма разлика клапанът е ограничен до 40 %, а близо до атмосферното налягане — до минимум 10 %. Тази логика реализира контролирано, а не мигновено вентилиране. Процесът се приема за завършен, когато:

pm≥pa-1 kPa

Тогава CompleteProcess() задава етап Completed, изключва всички устройства, нулира сушилната и изпарителната скорост и задава оставащо време 0 s. Завършването след възстановяване на налягането е по-безопасно и технологично по-смислено от прекъсване веднага при достигане на крайната влажност, защото партидата не трябва да се счита за достъпна, докато камерата остава под вакуум.

## 4.7 Автоматичен и ръчен режими на управление

В автоматичен режим операторът избира материал, режим на сушене, температурно и налягане задание и алгоритъм за температурния контур. Рецептите Soft, Normal и Hard предлагат начални комбинации от температура, налягане и скорост на вентилатора, които се ограничават спрямо максималната температура на материала и допустимия диапазон на модела. Последователният контролер определя кои контури са разрешени, PID или ON/OFF алгоритъмът управлява нагревателя, PI регулаторът управлява помпата, а вентилаторът и клапанът следват командите за текущия етап [12].

В ръчен режим PID и PI регулаторите се нулират и операторът задава директно четири командни сигнала чрез плъзгачи: мощност на нагревателя, мощност на вакуумната помпа, отваряне на вентилационния клапан и скорост на вентилатора. Етапът се обозначава като Manual. Ръчният режим е полезен при функционални проверки, демонстрация на връзките в модела и изследване на отделно управляващо въздействие, но прехвърля по-голяма отговорност към оператора.

Защитната логика е активна и в двата режима. При повреда на датчик, превишена температура на материала, прекалено ниско налягане, недопустимо задание или неуспешно създаване на вакуум SafetyInterlockService има приоритет и задава 0 % към нагревателя, помпата, клапана и вентилатора. Следователно ръчният режим не представлява обход на технологичните ограничения.

| Операторска команда | Поведение | Състояние, което се запазва | Условие за следващо действие |
| --- | --- | --- | --- |
| Start/Resume | Стартира таймера и управлението | При Resume — процес, етап и трендове | Валидни задания; няма активна блокировка |
| Stop | Спира таймера и задава изходи 0 % | Процес, етап и трендове | Resume е разрешен |
| Reset Process | Спира, презарежда материала и изчиства тренда | Партидата не се запазва | Потвърждение при наличен напредък |
| Emergency Stop | Задейства interlock и безопасни изходи | Причина и аварийно състояние | Отстраняване на причината и Reset Safety |
| Reset Safety | Нулира блокировката и регулаторите | Избраният материал | Само при валидни датчици и безопасни стойности |

При превключване от автоматичен към ръчен режим плъзгачите в автоматичен режим се синхронизират с текущите изходи. Това намалява вероятността от скок, ако операторът не промени стойността непосредствено след превключването. Обратното превключване обаче не е строго безударно: в ръчен режим PID и PI състоянията се нулират, а при връщане към Auto последователният автомат започва от Preheating. Класическото условие за bumpless transfer изисква равенство на командата непосредствено преди и след превключването:

uautots+=umants-=uprocessts

Текущата реализация не инициализира интегралната съставка така, че автоматичният изход да съвпадне с последната ръчна команда. Затова в текста не следва да се твърди пълно безударно превключване. Като бъдещо подобрение може да се приложи tracking на ръчния изход и изчисляване на началното интегрално състояние при Manual→Auto, както се препоръчва за промишлени PID регулатори [3].

## 4.8 SCADA/HMI операторски интерфейс

Операторският интерфейс е основната връзка между човека и автоматизираната система. Неговата задача е да показва текущото технологично състояние, да позволява въвеждане на допустими задания, да предоставя видима обратна връзка за извършените действия и да насочва вниманието към отклоненията. ISA-101 разглежда HMI като жизнен цикъл от проектиране, внедряване, експлоатация и усъвършенстване, насочен към безопасност, използваемост и ефективност [6]. Общите принципи на човеко-машинното взаимодействие включват видимост, последователност, познат език, обратна връзка, предотвратяване и възстановяване от грешки [4], [16].

Интерфейсът е реализиран с WPF и е разделен на главен технологичен екран, контекстен панел, прозорец с трендове, прозорец с алармена история и прозорец с подробни показатели. На главния екран се виждат активният етап, изминалото и прогнозното оставащо време, измерените температури и налягане, влагата, вакуумното ниво, енергийните показатели и състоянието на датчиците. Настройките и операторските команди са групирани отделно от мнемосхемата и от информацията за аларми.

### 4.8.1 Технологична схема

Мнемосхемата представя вакуумната камера, нагревателя, циркулационния вентилатор, вакуумната помпа и вентилационния клапан. До оборудването са разположени основните измерени стойности и процентните изходи, а цветни индикатори показват дали съответното устройство е активно. Елементите имат технологични означения като EH-101, F-101, VP-101 и XV-101, което улеснява връзката между графичното представяне и инженерната документация.

ANSI/ISA-5.1 има за цел еднозначно обозначаване на измервателни и управляващи функции чрез символи и идентификационен код [9]. Използваните в приложението изображения са разпознаваеми HMI символи, а не пълна P&ID нотация. При създаване на отделна функционална или тръбно-инструментална схема е целесъобразно тя да използва стандартизирани обозначения, докато оперативният екран може да остане по-опростен.

Кликването върху камерата или устройство обновява контекстния панел. За нагревателя се показват мощност, избран алгоритъм, температура и задание; за помпата — мощност, налягане, задание и ниво на вакуум; за вентилатора — скорост и оценен дебит; за клапана — отваряне и налягане. При избор на камерата панелът обединява етапа, температурите, налягането, влагата и целта. Така един и същ екран предоставя общ преглед и по-подробна информация при поискване [14].

Цветът се използва семантично: зелено за активно/нормално състояние, червено за защитно отклонение, жълто за предупреждение и синьо за информационни стойности и задания. За да бъде състоянието разбираемо и без различаване на цветовете, важните индикации се дублират с текст — например „Нормално“, „ЗАДЕЙСТВАНА“, „Активна“ или „Изключена“. Това е съвместимо с принципа, че цветът трябва да подпомага, а не да бъде единственият носител на информация.

### 4.8.2 Трендове

Трендовата подсистема записва една точка за всяка симулирана секунда. TrendBuffer използва пръстеновиден буфер с капацитет 86 401 точки, еквивалентен на 24 h история при честота 1 Hz. Налични са времеви прозорци 10 min, 1 h, 4 h и All. Когато броят на точките е голям, min/max алгоритъм ограничава визуализираните точки до 1200, като запазва локалните минимуми и максимуми за избраните серии [14].

Операторът може да избира шест групи:

температура в камерата, температура на материала и активно температурно задание;

абсолютното налягане и активното задание;

влага на материала на влажна база, динамична равновесна влага и относителна влажност;

скорост на сушене;

команди към нагревателя, помпата, клапана и вентилатора;

натрупана електрическа енергия.

Предвидени са режими Raw и Smooth. Изгладеният режим прилага симетрично триъгълно претегляне с радиус две точки само върху серии, за които изглаждането е разрешено. Заданията и командите към изпълнителните механизми остават неизгладени, за да не се скриват реални стъпки и превключвания. Съхранената история не се променя; изглаждането засяга само визуализираното копие.

При движение на мишката вертикален курсор избира най-близката времева точка, хоризонтални линии и маркери показват стойностите на отделните серии, а информационно поле изписва изминалото време и числените стойности. Тази функция позволява да бъдат определяни времена на установяване, максимуми и моменти на преход между етапите. Историята е само в оперативната памет и се изчиства при Reset; следователно тя не трябва да се описва като постоянен архив или база данни.

### 4.8.3 Контекстен панел и операторски команди

Операторът задава материал, режим Soft/Normal/Hard, температура, абсолютното налягане, автоматичен или ръчен режим и ON/OFF или PID температурно управление. Заданията се валидират преди стартиране: налягането трябва да бъде над 5,0 kPa и не по-високо от атмосферното, температурата трябва да бъде над околната и не по-висока от 200 °C, а за избрания материал — не по-висока от неговата индивидуална граница. Невалидните стойности предизвикват конкретно съобщение и процесът не стартира [12].

Командите Start/Resume, Stop, Reset Process, Emergency Stop и Reset Safety имат различно предназначение и различна степен на въздействие. Тяхното разграничаване е важно: Stop е оперативно прекъсване със запазване на хода, Reset изчиства партидата, а Emergency Stop задейства фиксирана защитна блокировка. Потвърждение се изисква преди Reset на започнал процес и преди изход от приложението, което намалява риска от неволна загуба на данни.

Симулационната скорост може да бъде 1×, 10× или 60×. Множителят не изменя интеграционния такт 0,1 s, а определя колко симулирани секунди се изпълняват при един реален тик на интерфейса. Така числената структура на модела и регулаторите се запазва, докато продължителни процеси могат да бъдат изследвани за по-кратко реално време.

В автоматичен режим контекстният панел показва процентните изходи като индикатори само за наблюдение. В ръчен режим се визуализират плъзгачи за непосредствено задаване на четирите команди. Скриването на неактивния набор от контроли намалява двусмислието относно това кой — регулаторът или операторът — определя управляващото въздействие.

### 4.8.4 Многоезичен интерфейс

Приложението поддържа английски и български език. LocalizationService съдържа речник за статичните надписи и функция за избор между английски и български вариант на динамичните съобщения. При превключване се генерира събитие LanguageChanged, което обновява главния екран и отворените прозорци за трендове, аларми и детайли [14], [15].

Локализират се не само бутоните и заглавията, а и етапите, състоянията, алармените съобщения, препоръчителните действия и текстът в контекстния панел. Числата и мерните единици остават технологично еднозначни. Познатият за оператора език намалява когнитивното натоварване и риска от погрешно тълкуване, особено при предупреждения и възстановителни действия [4].

Текущият речников подход е подходящ за двуезичен прототип. При разширяване с повече езици е по-мащабируемо текстовете да се изнесат в WPF ResourceDictionary или ресурсни файлове, а форматирането на числа, дати и десетични разделители да се управлява чрез култура. Това е насока за развитие, а не реализирана функция.

## 4.9 Аларми, защити и аварийно спиране

Алармената и защитната подсистема изпълняват различни функции. Алармата уведомява оператора за ненормално състояние и предлага действие, докато защитната блокировка променя изходите независимо от избрания режим. Това разграничение е съществено: критично условие не трябва да разчита единствено на своевременна реакция на човека. IEC 62682 определя основната функция на алармената система като уведомяване за ненормални процесни условия или неизправности и подпомагане на операторския отговор; стандартът включва също HMI представяне, журнал, история и показатели за ефективност [7].

AlarmService проверява условията веднъж за всяка симулирана секунда. Активните аларми се подреждат първо по тежест, а после по време. Използват се три нива — Info, Warning и Critical. При първо възникване събитието се добавя в AlarmHistory; ако същото условие продължава, записът се обновява, без да се създава ново събитие при всяка проверка. След отпадане на условието записът остава в историята със статус „CLEARED/ИЗЧИСТЕНА“ [15].

| Условие | Тип/тежест | Алармено действие | Защитно действие |
| --- | --- | --- | --- |
| Tm,m > Tmax | Висока температура / Critical | Съобщение и препоръка за спиране на нагряването | Фиксирана блокировка; всички изходи 0 % |
| Активна защитна блокировка | Safety Interlock или Emergency Stop / Critical | Показва причината и изисква Reset Safety | Поддържа безопасните изходи |
| Повреда на критичен виртуален датчик | Sensor Fault / Critical | Изисква проверка и възстановяване на сигнала | Фиксирана блокировка |
| TSP > Tmax | Setpoint Above Material Limit / Warning | Изисква намаляване на заданието | Блокира старт/задейства interlock при оценяване |
| pm > pSP,a + 5 kPa в етап с вакуум | Pressure Too High / Warning | Проверка на помпа, клапан, уплътнение и датчик | Няма незабавно изключване; при timeout се задейства interlock |
| pm ≤ 5.1 kPa | Pressure Too Low / Critical | Изисква спиране на вакуумирането | Фиксирана блокировка |
| Evacuation ≥ 600 s и pm > pSP,a + 5 kPa | Неустановен вакуум / Critical чрез interlock | Историята записва защитната блокировка и причината | Фиксирана блокировка |
| Натиснат Emergency Stop | Emergency Stop / Critical | Изписва операторско аварийно спиране | Фиксирана блокировка; таймерът спира |
| Завършен процес | Process Completed / Info | Информира за край на партидата | Всички устройства вече са изключени |

Защитите се оценяват при 10 Hz преди и след всяко обновяване на физичния модел. При задействане SafetyInterlockActive остава истина, етапът става SafetyShutdown, а нагревателят, помпата, вентилаторът и клапанът получават 0 %. Стартирането е забранено, докато блокировката не бъде нулирана. TryReset разрешава възстановяване само ако няма повреда на датчик, температурата на материала е под границата, абсолютното налягане е над 5,1 kPa и температурното задание е допустимо [15].

Главният екран показва най-високоприоритетната активна аларма, броя на останалите, времето, тежестта, описание и препоръчително действие. Отделният прозорец показва статус, приоритет, дата, час, тип, описание и препоръчително действие за цялата история. Цветът на критичните, предупредителните и информационните събития е различен, но тежестта се изписва и текстово.

Според жизнения цикъл на ISA-18.2 ефективното управление на алармите включва приоритизация, документация, HMI дизайн, процедури, обучение, тестване, наблюдение, управление на промени, съхранение на историята и одит [8]. Текущият прототип покрива базово откриване, три нива на тежест, active/cleared статус, временна история и препоръчителни действия. Не са реализирани операторско потвърждаване, shelving, deadband и on/off delay за всички аларми, постоянна база данни, управление на алармен поток, показатели за натоварване, одит и ролеви права. Тези функции следва да бъдат посочени като насоки за развитие, а не като налични възможности.

За реална промишлена инсталация трябва допълнително да бъдат анализирани механичната безопасност на вакуумния съд, сертифицирани независими температурни ограничители, безопасното положение на клапаните при отпадане на захранване, защитата на електрическите вериги, рискът от запалими разтворители и приложимите нормативни изисквания. Софтуерната блокировка в симулацията не замества хардуерна система за функционална безопасност.

# 5. Провеждане на експерименти и настройка на регулатор

## 5.1 План и условия на симулационните експерименти

## 5.2 Настройка на температурния PID регулатор

## 5.3 Настройка на PI регулатора на налягането

## 5.4 Изследване при различни материали и рецепти

## 5.5 Изследване на влиянието на такта на дискретизация

## 5.6 Изследване при смущения и откази

# 6. Анализ на резултатите и изводи

## 6.1 Анализ на температурния преходен процес

## 6.2 Анализ на налягането

## 6.3 Анализ на скоростта на сушене и влажността

## 6.4 Анализ на управляващите въздействия

## 6.5 Енергийна ефективност

## 6.6 Ограничения на разработения модел

## 6.7 Заключение и насоки за развитие

# 7. Литература:

- Напралтаров, К. (1998) Промишлени системи за нискостойностна автоматизация, Изд ТУ-София

- Иванов, Ц. С. (2008) Електронни регулатори,ТУ-София

- Karl J. Åström, Richard M. Murray (2012) – Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers – Princeton university

- Божов. И (1984) – Основи на автоматично управление – Изд. Техника

- Ищев, К. (2007) Теория на автоматичното управление, Изд. ТУ-София

- Сотиров, Л (2000) – Теория на автоматичното управление. Част 1-2 - Технически университет